## Лист1
| Маркировка турбины |  | N, МВт | Р0, МПа | t0, oC | Pк, МПа | dрс, м | n, 1/c | H0рс, м | G0, кг/c
| Т-100-130 | ЛМЗ, ЦВД | 0 | 13 | 550 | 3.6 | 0 | 50 | 180 | 130
1. Определение номинальной мощности
1.1 Определение начальных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг |  |  | Точка процесса | Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг | x
Индекс 0 | 13 | 550 | 3470.9962 | 6.6083 | 0.026853 |  |  | Индекс 0 | 13 | 550 | 3470.9962 | 6.6083 | 0.026853 | 0
[8 empty] | Индекс 0 (штрих) | 12.35 | 547.419 | 3470.9962 | 6.63 | 0.028275 | 0
| 1.2 Определение конечных параметров | [6 empty] | Индекс 2рсt | 7.1483 | 452.1459 | 3290.9962 | 6.63 | 0.043356 | 0
[8 empty] | Индекс 2рс | 7.1483 | 469.8174 | 3335.0712 | 6.6901 | 0.044755 | 0
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг |  |  | Индекс kt | 3.6 | 362.072 | 3131.4028 | 6.6901 | 0.076357 | 0
Индекс kt'' | 3.6 | 341.0698 | 3080.2912 | 6.6083 | 0.073081 |  |  | Индекс k | 3.6 | 373.0286 | 3157.5733 | 6.731 | 0.078029 | 0
[8 empty] | Индекс kt' |  |  |  | 6.63 |  | пар
| 1.3 Располагаемый теплоперепад | [6 empty] | Индекс kt'' | 3.6 | 341.0698 | 3080.2912 | 6.6083 | 0.073081 | 0
[8 empty] | Индекс 1t | 7.573 | 461.7271 | 3308.9962 | 6.63 | 0.041446 | пар
| H0= | 390.705 | кДж/кг |  |  |  |  | Индекс 11t |  |  | 3335.0712 | 6.6901 |  | пар
| 1.4 Номинальная расход |  |  |  |  | Произведение КПД принемаем:
[6 empty] | ηoi*ηм*ηг = | 0.85
| G0= | 130 | кг/с
[6 empty] | Находим электрическую мощносчть ЦВД турбины |  |  |  |  | Находим dрс, м
[6 empty] | Nэ= | 43172.901 | кВт |  | dрс= | 0.91673
2. Оценка потель давления в паровпускных органах
| Примем ∆p/p0 | 0.05 | Следовательно | p0' | 12.35 | МПа
3. Параметры пара после регулирующих клапанов
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 (штрих) | 12.35 | 547.419 | 3470.9962 | 6.63 | 0.028275
4. Параметры пара на выходе из регулирующей ступени
4.1 Параметры пара после регулирующей ступени (без учета потерь)
4.1.1 Располагаемый теплоперепад рег.ступени
| Отношение скоростей, u/cф= |  |  | 0.24
|  |  | H0рс, кДж/кг | 180
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рсt | 7.1483 | 452.1459 | 3290.9962 | 6.63 | 0.043356
4.2 Экономичность регулирующей ступени
| Принимаем kxI= |  | 0.9975
|  | η0iр.c. | 0.75514
4.3 Располагаемый тепловой перепад регулирующей ступени
| Hipc= | 135.9249 | кДж/кг
4.4 Параметры после регулирующей ступени (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рс | 7.1483 | 469.8174 | 3335.0712 | 6.6901 | 0.044755
5. Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (без учета потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt | 3.6 | 362.072 | 3131.4028 | 6.6901 | 0.076357
5.1 Располагаемый теплоперепад группы нерегулирующих ступеней
| H0х= | 203.6685
5.2 Экономичность группы нерегулируещих ступеней
| Gср=G0= | 130 | кг/с | kвл= | 1
| vср | 0.058458 | м3/кг
| η0iгр= | 0.8715
5.3 Располагаемый тепловой перепад неругулируещей группы ступеней
| Hix= | 177.498 | кДж/кг
5.4 Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс k | 3.6 | 373.0286 | 3157.5733 | 6.731 | 0.078029
|  | Hi (индекс k) | 313.4229
6. КПД проточной части турбины
| η0iЦВД= | 0.8022
7. КПД турбогенератора
| ηм= | 0.999
| ηг= | 0.9875
8. Пересчитываем номинальный расход
| G0= | 174.0588 | кг/с
2. Предварительный расчет регулирующей ступени
Двухвеночная
| Степень реактивности, ρ= |  |  | 0.1
| Эффективный угол выхода, α1,эф= |  |  | 18
| Отношение скоростей, u/cф= |  |  | 0.24
2.1 Определение диаметра и высоты лопаток регулирующей ступени
| Теоретическая скорость истечения из сопла, С1t= |  |  |  |  | 569.21 | м/с
Произведение степени парциальности на высоту ступени
| el1= | 0.010965
| μ1= | 0.97
| eопт= | 0.31414
| Пересчет | eопт= | 0.31414
Высота сопловой решетки
| l1= | 34.9044 | мм
| Примем, что dk=const | [9 empty] | Вспомогательные таблицы
[7 empty] | Располагаемый теплоперепад |  |  | Величина | Размерность | Варианты
| 3. Определение размеров первой нерегулируемой ступени |  |  |  |  | H0х= | 203.6685 | кДж/кг |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5(z=10)
| 3.1 Диаметр первой нерегулируемой ступени |  |  |  |  | z=10: Hi= | 20.3668 | кДж/кг |  | Hост | кДж/кг | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 36.0147
| d1=dр.с.-∆d |  |  |  |  | dр.с. | 0.91673 | 0.76673 |  | rI | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ∆d= | 0.1 | м | [6 empty] | u/cф | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
| d1= | 0.97403 | м | [6 empty] | a1эф | о | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 3.2 Располагаемый теплоперепад на ступень | [8 empty] | с0 | м/с | 244.949 | 264.5751 | 282.8427 | 300 | 316.2278 | 268.383
| H01= | 45 | кДж/кг | [6 empty] | u | м/с | 124.924 | 134.9333 | 144.2498 | 153 | 161.2762 | 136.8754
| Отношение скоростей, u/cф= |  | 0.51 | [6 empty] | Hо1ст | кДж/кг | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | 32.4133
| Степень реактивности, ρ= |  | 0.1 | [6 empty] | c1t | м/с | 232.379 | 250.998 | 268.3282 | 284.605 | 300 | 254.6105
| 3.3 Скорость на выходе из сопловой решетки | [8 empty] | dср | м | 0.79529 | 0.85901 | 0.91832 | 0.97403 | 1.0267 | 0.87138
| С1t1= | 284.605 | м/с | [6 empty] | v1t | м/с | 0.048192 | 0.048797 | 0.049411 | 0.050036 | 0.050671 | 0.048921
| 3.4 Высота сопловой решетки | [8 empty] | l1 | мм | 53.5048 | 46.437 | 41.1442 | 37.0349 | 33.7542 | 45.2432
| Эффективный угол выхода, α11,эф= |  | 12 | [6 empty] | z | - | 6.3415 | 5.4356 | 4.7561 | 4.2277 | 3.8049 | 5.2824
| l1= | 37.0349 | мм
Вспомогательные таблицы
| 3.5 Высота рабочей решетки | [10 empty] | 35: Величина; 40: Размерность; 45: Варианты
| l2= | 40.0349 | мм | [8 empty] | 45: 1; 50: 1.05; 36.0147: 1.1 | 1.2 | Подбор
[13 empty] | dz | м | 0.97403 | 1.0227 | 1.0714 | 1.1688 | 1.0132
| 3.6 Корневой диаметр | [11 empty] | rz | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| dk= | 933.9933 | мм | [9 empty] | u/cф | - | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
[13 empty] | a1эф | о | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 4. Опредление размеров последней ступени | [11 empty] | u | м/с | 153 | 160.65 | 168.3 | 183.6 | 159.1453
| 4.1 Выходная площадь рабочей решетки | [11 empty] | Hоz | кДж/кг | 45 | 49.6125 | 54.45 | 64.8 | 48.6875
| ∆Hв.с= | 2 | КДж/кг | c2= | 63.2456 | [7 empty] | Hо1z | кДж/кг | 40.5 | 44.6513 | 49.005 | 58.32 | 43.8187
| G2=G0= | 130 | кг/с | [9 empty] | c1t | м/с | 284.605 | 298.8352 | 313.0655 | 341.526 | 296.0362
| F2= | 0.16039 | м2 |  | ПОДБОР | [7 empty] | v1t | м/с | 0.069044 | 0.068199 | 0.067327 | 0.065509 | 0.068367
| 4.2 Высота последней ступени |  |  | Отсюда l2= | 0.051815 | (dk+l2z)*l2z = | 0.05108 | F2z/3,14 = | 0.051079 | невязка | 0.00074575 |  | l1 | мм | 51.1038 | 45.7855 | 41.1844 | 33.6716 | 46.7706
| Решим квадратное уравнение | [11 empty] | dkz | мм | 922.9244 | 976.9442 | 1030.2467 | 1135.1623 | 966.3796
| Отсюда l2= | 0.051815 | м | [8 empty] | 35: dk=; 40: 933.9933 |  | -32386.2622
4.3 Диаметр последней ступени
dz=