## Лист1
| Маркировка турбины |  | N, МВт | Р0, МПа | t0, oC | Pк, МПа | dрс, м | n, 1/c | H0рс, м | G0, кг/c
| К-300-23,5 | УТЗ, ЦВД | 0 | 13 | 550 | 3.6 | 0 | 50 | 180 | 130
1. Определение номинальной мощности
1.1 Определение начальных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 |  |  | 3470.9962 | 6.6083 | 0.026853
1.2 Определение конечных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt'' |  | 341.0698 | 3080.2912 |  | 0.073081
1.3 Располагаемый теплоперепад
| H0= | 390.705 | кДж/кг
| 1.4 Номинальная расход |  |  |  |  | Произведение КПД принемаем:
[6 empty] | ηoi*ηм*ηг = | 0.85
| G0= | 130 | кг/с
Находим электрическую мощносчть ЦВД турбины
[6 empty] | Nэ= | 43172.901 | кВт
2. Оценка потель давления в паровпускных органах
| Примем ∆p/p0 | 0.05 | Следовательно | p0' | 12.35 | МПа
3. Параметры пара после регулирующих клапанов
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 (штрих) |  | 547.419 | 3470.9962 | 6.63 | 0.028275
4. Параметры пара на выходе из регулирующей ступени
4.1 Параметры пара после регулирующей ступени (без учета потерь)
4.1.1 Располагаемый теплоперепад рег.ступени
| Отношение скоростей, u/cф= |  |  | 0.24
|  |  | H0рс, кДж/кг | 180
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рсt | 7.1483 | 452.1459 | 3290.9962 | 6.63 | 0.043356
4.2 Экономичность регулирующей ступени
| Принимаем kxI= |  | 0.9975
|  | η0iр.c. | 0.75514
4.3 Располагаемый тепловой перепад регулирующей ступени
| Hipc= | 135.9249 | кДж/кг
4.4 Параметры после регулирующей ступени (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рс | 7.1483 | 469.8174 | 3335.0712 | 6.6901 | 0.044755
5. Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (без учета потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt | 3.6 | 362.072 | 3131.4028 | 6.6901 | 0.076357
5.1 Располагаемый теплоперепад группы нерегулирующих ступеней
| H0х= | 203.6685
5.2 Экономичность группы нерегулируещих ступеней
| Gср=G0= | 130 | кг/с | kвл= | 1
| vср | 0.058458 | м3/кг
| η0iгр= | 0.8715
5.3 Располагаемый тепловой перепад неругулируещей группы ступеней
| Hix= | 177.498 | кДж/кг
5.4 Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс k | 3.6 | 373.0286 | 3157.5733 | 6.731 | 0.078029
|  | Hi (индекс k) | 313.4229
6. КПД проточной части турбины
| η0iЦВД= | 0.8022
7. КПД турбогенератора
| ηм= | 0.999
| ηг= | 0.9875
8. Пересчитываем номинальный расход
| G0= | 174.0588 | кг/с