## Лист1
| Маркировка турбины |  | N, МВт | Р0, МПа | t0, oC | Pк, МПа | dрс, м | n, 1/c | H0рс, м | G0, кг/c
| К-300-23,5 | ЛМЗ, ЦВД | 0 | 13 | 550 | 3.65 | 0 | 50 | 180 | 130
1. Определение номинальной мощности
1.1 Определение начальных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 | 13 | 550 | 3470.9962 | 6.6083 | 0.026853
1.2 Определение конечных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt'' | 3.65 | 343.03 | 3083.9257 | 6.6083 | 0.072303
1.3 Располагаемый теплоперепад
| H0= | 387.0705 | кДж/кг
| 1.4 Номинальная расход |  |  |  |  | Произведение КПД принемаем:
[6 empty] | ηoi*ηм*ηг = | 0.85
| G0= | 130 | кг/с
Находим электрическую мощносчть ЦВД турбины
[6 empty] | Nэ= | 42771.2878 | кВт
2. Оценка потель давления в паровпускных органах
| Примем ∆p/p0 | 0.05 | Следовательно | p0' | 12.35 | МПа
3. Параметры пара после регулирующих клапанов
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 (штрих) | 12.35 | 547.419 | 3470.9962 | 6.63 | 0.028275
4. Параметры пара на выходе из регулирующей ступени
4.1 Параметры пара после регулирующей ступени (без учета потерь)
4.1.1 Располагаемый теплоперепад рег.ступени
| Отношение скоростей, u/cф= |  |  | 0.24
|  |  | H0рс, кДж/кг | 180
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рсt | 7.1483 | 452.1459 | 3290.9962 | 6.63 | 0.043356
4.2 Экономичность регулирующей ступени
| Принимаем kxI= |  | 0.9975
|  | η0iр.c. | 0.75514
4.3 Располагаемый тепловой перепад регулирующей ступени
| Hipc= | 135.9249 | кДж/кг
4.4 Параметры после регулирующей ступени (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 2рс | 7.1483 | 469.8174 | 3335.0712 | 6.6901 | 0.044755
5. Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (без учета потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt | 3.65 | 364.0926 | 3135.2002 | 6.6901 | 0.075543
5.1 Располагаемый теплоперепад группы нерегулирующих ступеней
| H0х= | 199.871
5.2 Экономичность группы нерегулируещих ступеней
| Gср=G0= |  | кг/с | kвл= | 1
| vср |  | м3/кг
η0iгр=
5.3 Располагаемый тепловой перепад неругулируещей группы ступеней
| Hix= |  | кДж/кг
5.4 Параметры пара на выходе из нерегулируещей группы ступеней (с учетом потерь)
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс k | 0 | #NAME? | 3335.0712 | #NAME? | #NAME?
6. КПД проточной части турбины
η0iЦВД=
7. КПД турбогенератора
| ηм= | 0.999
| ηг= | 0.9875
8. Пересчитываем номинальный расход
| G0= |  | кг/с